**ПРАВИЛА**

**установки автоматического дымового пожарного извещателя**

 Извещатели устанавливаются в помещениях жилого назначения в местах наиболее вероятного появления дыма (кроме сан. узлов, саун, ванных комнат, душевых и других аналогичных помещений).

Извещатели следует устанавливать в каждой жилой комнате, а также на кухне и в коридоре квартиры.

 **Автономный пожарный извещатель должен быть размещен на потолке у стены, но не ближе 10 см. от неё или на стене на расстоянии от 10 до 30 см. от потолка и не ближе 50 см. от угла.**

**Рекомендуемая зона установки - вблизи вентиляционных отверстий.**

**Установку производят в местах удаленных от отопительных приборов.**

**В углах, над оконными и дверными проемами устанавливать не следует.**

**При подготовке к работе необходимо:**

1. Отсоединить базу от корпуса. Закрепить базу при помощи шурупов.

2. Проверить работоспособность введением металлического штыря (разогнутой канцелярской скрепки) в дымовую камеру до упора (время до 5-ти сек.) через отверстие, расположенное на крышке извещателя. При этом извещатель переходит в режим «Пожар» в течение 5 – 10 сек.

3. Убедиться в срабатывании извещателя по появлению звукового сигнала и миганию индикатора.

4. Установить извещатель на крепежную планку.

Не реже 1-го раза в 6 мес. очищать дымовую камеру извещателя (продуть воздухом со всех сторон) от пыли.

При появлении сигнала «разряд батареи» (кратковременный звуковой сигнал с интервалом 60 сек.) заменить элемент питания.